Identification du demandeur

Nom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………

Demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI)

Dossier technique type

Préparation des médicaments radiopharmaceutiques

SOMMAIRE

1.	Motif de la demande	3

2.	Périmètre de l’activité	3

3.	Personnel	6

4.	Locaux	7

5.	Equipements	9

6.	Systeme d’information	10

7.	Fonctionnement	11

8.	Gestion de la qualité	12

ANNEXE 1 : Pièces a joindre au dossier 	14

ANNEXE 2 : Tableau de suivi des equipements	17

ANNEXE 3 : Tableau des controles microbiologiques de la zac (locaux)	18

ANNEXE 4 : Tableau des controles microbiologiques (postes de préparation)	19

Ce dossier technique vient en complément du dossier administratif.

NB : Le dossier de demande d’autorisation d’activité doit permettre d’évaluer la conformité du projet à la réglementation pharmaceutique et d’apprécier l’adéquation entre la nature de l’activité et les moyens mis en œuvre pour l’exercer (locaux, moyens en personnel, moyens en équipements et système d’information).

Les locaux doivent également répondre à la réglementation relative à la radioprotection.

- MOTIF DE LA DEMANDE

Mentionner un ou plusieurs motifs en cochant dans la liste suivante :

| - Création de PUI |  |
| --- | --- |
| - Transfert de la PUI |  |
| - Exercice de l’activité de préparation de médicaments radiopharmaceutiques pour le compte de la PUI |  |
| - Exercice de l’activité de préparation de médicaments radiopharmaceutiques pour le compte d’une autre PUI |  |
| - Modification substantielle des locaux de la PUI affectés à l’activité, y compris celle consécutive à la suppression de l’activité |  |
| - Renouvellement de l’autorisation de l’activité |  |

- PÉRIMÈTRE DE L’ACTIVITÉ

  - Généralités

| - Jours et horaires d’ouverture de l’unité de radiopharmacie : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Téléphone de l’unité : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Existe-t-il une activité de garde en radiopharmacie ? : |  | Oui |  |  | Non |  |  |  |
| Si OUI, préciser les modalités : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Equipements de médecine nucléaire :

Lister les équipements de médecine nucléaire en précisant leur nombre et leur fonction :

- Ex : TEP, Cyclotron … -

  - Données d’activité annuelles ou prévisionnelles

- Cadre d’utilisation des médicaments radiopharmaceutiques préparés

| - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques à visée diagnostique | Oui Non |
| --- | --- |
| - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques à visée curative | Oui Non |
| - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques dans le cadre de recherche impliquant la personne humaine* | Oui Non |

*Si oui, compléter également le dossier technique « Réalisation des préparations de médicaments expérimentaux et des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine »

- Sources utilisées

| - Sources scellées | Oui Non |
| --- | --- |
| - Sources non scellées | Oui Non |

- Médicaments radiopharmaceutiques utilisés

| - Radionucléides utilisés : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Précurseurs | Oui Non |  |
| Si oui, lesquels : |  |  |
| - Trousses | Oui Non |  |
| Si oui, lesquelles : |  |  |
| - Générateurs | Oui Non |  |
| Si oui, lesquels : |  |  |
| - Dispositifs médicaux | Oui Non |  |
| Si oui, lesquels : |  |  |
| - Spécialités pharmaceutiques | Oui Non |  |
| Si oui, lesquelles : |  |  |

- Formes pharmaceutiques préparées

| - Formes orales | Oui Non |
| --- | --- |
| - Formes stériles injectables | Oui Non |
| - Préparées en système clos | Oui Non |
| - Préparées en système ouvert | Oui Non |
| - Préparées par automate | Oui Non Si oui, préciser : |
| - Autres | Oui Non Si oui, préciser : |
| - Autres formes | Oui Non Si oui, préciser : |

- Volume d’activité

- Par catégories de produits

| Produits | Année n-1 (nb de préparations) |  | Année n-2 (nb de préparations) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hors RIPH* | RIPH* | Hors RIPH* | RIPH* |
| Préparations radiopharmaceutiques |  |  |  |  |
| Spécialités pharmaceutiques prêtes à l’emploi |  |  |  |  |

*Recherche impliquant la personne humaine

- Activité de marquage cellulaire

Concerné    Non concerné

| Produits | Année n-1 (nb de préparations) |  | Année n-2 (nb de préparations) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hors RIPH* | RIPH* | Hors RIPH* | RIPH* |
| Préparations radiopharmaceutiques |  |  |  |  |
| Spécialités pharmaceutiques prêtes à l’emploi |  |  |  |  |

*Recherche impliquant la personne humaine

  - Coopérations

- Activité réalisée pour le compte d’une autre PUI :

Concerné    Non concerné

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Nom la PUI Donneur d’ordre | Forme pharmaceutique, radionucléides, etc. | Nb de patients | Nb de préparations |
| --- | --- | --- | --- |

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- Activité réalisée par une autre PUI ou par un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments pour le compte de la PUI :

Concerné    Non concerné

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Nom de l’entité | Forme pharmaceutique, radionucléides, etc. | Nb de patients | Nb de préparations |
| --- | --- | --- | --- |

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- PERSONNEL

  - Pharmacien en charge de l’activité de radiopharmacie

| Le pharmacien gérant est en charge de l’activité | : | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Si NON, indiquer le nom et les coordonnées du radiopharmacien en charge de l’activité | : |  |  |
| - Nom et prénom - Téléphone - Adresse email | : : : |  |  |
| Pour les commandes, le radiopharmacien a reçu délégation écrite de la personne physique en charge de l’activité nucléaire autorisée ? |  | Oui Non |  |

  - Modalités de remplacement

- Décrire les modalités de remplacement du radiopharmacien en charge de l’activité :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- LOCAUX

  - Calendrier de mise en œuvre en cas de nouvelle activité ou de modification des locaux

Concerné    Non concerné

- Date prévisionnelle de démarrage de l’activité dans les nouveaux locaux :

- Décrire le calendrier de réalisation des travaux (le planning devra notamment  comprendre les phases de qualification et de validation) ou joindre le planning :

  - Superficie et description des locaux / Zone d’atmosphère contrôlée

- Décrire l’emplacement de l’unité de radiopharmacie au sein de l’établissement par rapport à la PUI et au service de médecine nucléaire (bâtiment, étage, etc.) :

- Décrire les modalités de signalisation (radioprotection) et de sécurisation de l’unité :

- Compléter le tableau ci-dessous pour toutes les pièces/zones de l’unité de radiopharmacie :

NB : En cas de nouveaux locaux, préciser les valeurs cibles définies.

Ajouter des lignes le cas échéant

| Intitulé des pièces/zones | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellement horaire de l’air (TRH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | (∆P en Pascals*) |  |

* : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré

- Décrire les différentes pièces de la radiopharmacie y compris sas, local de ménage, local de stockage des déchets, local de colisage en cas de coopération entre PUI en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH, notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires encastrés, fenêtres fixes,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins…

- emplacement des portes asservies,

- emplacement des guichets,

- dispositifs audio/visuels de communication,

- système d’évacuation de l’eau et des fluides.

- Description des flux matières premières, produits finis, déchets et personnel :

- Décrire et justifier la conception de la ZAC permettant d’évaluer la conformité aux BPP (cascade de pression, confinement des substances dangereuses, stérilité du produit fini, choix des équipements, etc.) :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

 Si l’unité est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 3

  - Centrale de traitement de l’air

| - La centrale de traitement est-elle ? |  |
| --- | --- |
| - alimentée en tout air neuf | Oui Non |
| - dédiée à la radiopharmacie | Oui Non |
| - Existe-t-il un suivi et un enregistrement des pressions et températures ambiantes : | Oui Non |
| - Existe-t-il un système d’alarme permettant de détecter toute déficience du système de traitement d’air et des différentiels de pressions : | Oui Non |
| - Si OUI, avec report de l’alarme à un poste de surveillance | Oui Non |

- Décrire les dispositifs de contrôle de la température, des différentiels de pression et de l’humidité et leur suivi (manomètre à colonne inclinée, électronique, etc.) :

- Décrire la conception du schéma aéraulique (positionnement de bouches de soufflage et de reprise, filtres, etc.) permettant d’évaluer sa conformité aux BPP :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- EQUIPEMENTS

- Indiquer le nombre de postes informatiques et leur emplacement au sein de l’unité :

- Caractéristiques des postes de préparation

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Postes de préparation | Radionucléides manipulés | Type |  | Classe ISO | Différentiel de pression par rapport à la salle de préparation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (enceintes, hotte, etc.) |  | (haute ou basse énergie) |  |  | (∆P en Pascals) |
|  |  | Haute énergie Basse énergie |  |  |  |
|  |  | Haute énergie Basse énergie |  |  |  |
|  |  | Haute énergie Basse énergie |  |  |  |

- L’acquisition ou le renouvellement d’équipements à court terme sont-ils prévus ?

Oui    non

Si OUI décrire :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

  Liste des équipements : compléter le tableau en annexe 2

 Si l’unité est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 4

- SYSTEME D’INFORMATION

  - Généralités

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Noms des logiciels utilisés | Fonction | Version | Validé Oui/non Date de validation | Interopérabilité avec d’autres logiciels Oui/non (lesquels) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Décrire la sécurité des données (décrire les moyens des sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support) :

- Décrire la solution dégradée envisagée en cas de panne informatique :

  - Sécurisation des données de santé à caractère personnel

- Décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les données de santé à caractère personnel, informatiques et papiers :

- FONCTIONNEMENT

- Décrire les conditions de livraison et de gestion des stocks (PUI ouverte ou fermée) et la traçabilité des entrées et sorties des matières premières :

- Décrire ou fournir le schéma du processus de préparation des médicaments radiopharmaceutiques de la prescription à la dispensation (lieux, opérations, acteurs) et les modalités de traçabilité :

- Indiquer les contrôles par type de médicaments radiopharmaceutiques et par forme

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Type de contrôle | Réalisation |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôles physiques |  |  |  |
| Identification du radionucléide | Oui | Non |  |
| Mesure de l’activité | Oui | Non |  |
| Pureté radionucléide | Oui | Non |  |
| Contrôles chimiques |  |  |  |
| pH | Oui | Non |  |
| Pureté chimique | Oui | Non |  |
| Pureté radiochimique | Oui | Non |  |
| Contrôles galéniques |  |  |  |
| Contrôles organoleptiques | Oui | Non |  |
| Contrôles biologiques (post libératoire) |  |  |  |
| Stérilité | Oui | Non |  |
| Endotoxines bactériennes | Oui | Non |  |

- Décrire les modalités de gestion des retours et des médicaments non administrés :

- Décrire les modalités d’élimination des déchets (circuit d’évacuation des déchets, registre) :

- Décrire les modalités de nettoyage de l’unité et l’emplacement du chariot de ménage :

- Décrire les modalités organisationnelles en cas de prestation pour un ou plusieurs donneurs d’ordre en précisant notamment les conditions d’anticipation pour la réalisation de la préparation par rapport au délai d’acheminement et à la décroissance, les conditions de contrôle par le prestataire et le donneur d’ordre, le transport avant libération pharmaceutique par le prestataire :

- Décrire l’organisation envisagée en cas de dysfonctionnement de l’unité de radiopharmacie (problème sur la ZAC, sur un des équipements, etc.) :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- GESTION DE LA QUALITÉ

| - Un plan de continuité d’activité de l’unité de radiopharmacie est-il défini ? : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |

- Décrire le système de gestion de la qualité : gestion documentaire, gestion des risques a priori, gestion des non-conformités, actions correctives et suivi des anomalies) :

| - La PUI contribue-t-elle à la déclaration des événements significatifs de radioprotection : | : | Oui Non |
| --- | --- | --- |
| - Nom du référent au sein de la PUI | : |  |

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- ANNEXE 1

- PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Notice explicative des pièces à joindre au dossier :

- Si l’unité est en fonctionnement : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et 2

- Dans les autres cas : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et les engagements cités en 3

- Pour toute demande :

| Administratif | - Copie de(s) la décision(s) de l’autorité de sureté nucléaire (ASN) autorisant la détention et l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins de médecine nucléaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Convention relative à l’élimination des déchets sources de rayonnements ionisants |  |
| Personnel | - Délégation du pharmacien gérant au radiopharmacien, si différent |  |
|  | - Copie de la délégation du médecin du service de médecine au radiopharmacien pour les commandes |  |
|  | - Organigramme de la radiopharmacie faisant apparaître les liens hiérarchiques et fonctionnels |  |
|  | - Planning type hebdomadaire de l’activité |  |
|  | - Plan de formation prévisionnel pour l’année N |  |
| Locaux | - Plan de masse de l’unité de radiopharmacie par rapport à la PUI et au service de médecine nucléaire - format A3 |  |
|  | - Plan coté et détaillé des locaux de l’unité de radiopharmacie précisant la destination et la superficie de chaque pièce ainsi que le périmètre de la ZAC, les classes d’air et différentiels de pression pour chaque pièce concernée, l’emplacement des équipements à taille réelle – format A3 |  |
|  | - Plan mentionnant les flux matières premières, produits finis et déchets et personnels privilégiant la marche en avant – format A3 |  |
|  | - En cas de transfert ou modification, plans de situation avant - pendant - après travaux |  |
|  | - Le cas échéant, planning de réalisation des travaux de la PUI |  |
| ZAC | - Schéma de principe de la CTA (schéma du système de traitement de l'air des locaux, l’emplacement et la nature des filtres, des bouches de soufflage et de reprise) |  |
|  | - Schéma aéraulique pour chaque pièce de la ZAC |  |
| Coopération | - En cas de coopération ou de sous-traitance, convention ou projet de convention |  |
|  | - Copie de la décision de l’ASN autorisant le médecin nucléaire de l’établissement donneur d’ordre à détenir et utiliser des sources de rayonnements ionisants à des fins de médecine nucléaire |  |
|  | - Copie de la décision de l’ASN autorisant le radiopharmacien à distribuer des sources de rayonnements ionisants et des produits en contenant |  |

- Si l’unité est en fonctionnement, joindre également :

| Personnel | - Copie de l’inscription des pharmaciens à la section H de l’Ordre des pharmaciens avec mention radiopharmacie |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Copie du DESC de radiopharmacie et radiobiologie pour le(s) radiopharmacien(s) |  |
|  | - Copie des diplômes du personnel autre que pharmacien avec indication de leur spécialisation |  |
|  | - Attestation de formation du personnel pour l’activité |  |
|  | - Plan de formation réalisé pour l’année N-1 |  |
|  | - Fiches de poste/fonction du personnel affecté à l’activité y compris celle du radiopharmacien |  |
| Equipements | - Plan de maintenance des équipements |  |
|  | - Conclusions des derniers rapports de qualification des équipements ou de l’étalonnage annuel par une société agréée |  |
|  | - Rapport de contrôles qualité externes pour les activimètres |  |
|  | - Résultats des maintenances curatives et préventives de l’ensemble des équipements depuis un an |  |
|  | - Plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) – des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces) avec précision des points de prélèvement |  |
| ZAC et CTA | - Plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | - Conclusions du dernier rapport de qualification de la ZAC (classe particulaire, différentiels de pression …) |  |
|  | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces) réalisés pour la ZAC avec précision des points de prélèvement |  |
|  | - Plan de maintenance de la CTA (fréquence des maintenances, changement de filtres, etc.) |  |
| Qualité | - Liste des procédures et modes opératoires relatifs à l’activité de préparation des médicaments radiopharmaceutiques |  |
|  | - Procédure de gestion d’élimination des déchets |  |
|  | - Procédure de fonctionnement en mode dégradé ou en cas d’incident afin d’assurer la continuité de l’activité |  |
|  | - Procédure relative à la gestion des non-conformités et des réclamations |  |
|  | - Plan de gestion des risques incluant la cartographie des risques identifiés et le plan d’actions correctives |  |

- Engagements du représentant légal de l’établissement

| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification de la ZAC (classe particulaire, différentiels de pression) |  |
| --- | --- |
| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification des équipements |  |
| - Elaborer le système documentaire adapté à l’activité |  |
| - Rédiger les fiches de délégation de responsabilité pharmaceutique |  |
| - Rédiger les fiches de postes/fonction du personnel affecté à l’activité y compris celle du radiopharmacien |  |
| - Elaborer un plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC et des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
| - Elaborer le plan de maintenance pour la CTA |  |
| - Elaborer le plan de maintenance pour l’ensemble des équipements |  |

Nom, prénom :

Date :

Signature

- ANNEXE 2

- TABLEAU DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

* : remplir une ligne par équipement (enceintes blindées, matériels de transport des préparations, activimètre, appareil contrôle, bain-marie, etc.) et non par type d’équipement

** : date prévisionnelle en cas de nouvelle acquisition

| Nom de l’équipement* | Fonction | Type | Fabricant | Date de mise en service** | Dernière qualification | Nom de l’organisme ayant effectué la qualification | Date des maintenances depuis 1 an | Type de maintenance (préventive ou curative) | Plan d’action (oui / non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |

- ANNEXE 3

- TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DE LA ZAC (Locaux)

| Date du dernier contrôle | Pièce contrôlée | Zone contrôlée (paillasse, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ANNEXE 4

- TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES (Postes de préparation)

| Date du dernier contrôle | Poste de préparation contrôlé | Lieu de prélèvement (plan de travail, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Décision n°2014-DC-0463 de l’Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d’exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo