Identification du demandeur

Nom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………

Demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI)

Dossier technique type

ACTIVITES RELATIVES A LA PREPARATION, LA RECONSTITUTION ET LA MISE SOUS FORME APPROPRIEE DES MEDICAMENTS SOUS FORME STERILE/NON STERILE

SOMMAIRE

1.	MOTIF DE LA DEMANDE	3

2.	PERIMETRE DE L’ACTIVITE ENVISAGEE	3

2.1.	Catégories de produits concernés et volume d’activité	3

2.2.	Données administratives	6

2.3.	Coopérations	7

3.	PERSONNEL	8

3.1.	Pharmacien(s) en charge de(s) activité(s) de pharmacotechnie	8

3.2.	Modalités de remplacement	9

4.	LOCAUX	9

4.1.	Calendrier de mise en œuvre en cas de nouvelle activité ou de modification des locaux	9

4.2.	Locaux pour la réalisation des préparations stériles	9

4.3.	Locaux pour la réalisation des préparations non stériles	14

5.	EQUIPEMENTS	17

5.1.	Equipements pour la réalisation des préparations stériles	17

5.2.	Equipements pour la réalisation des préparations non stériles	18

6.	SYSTEME D’INFORMATION	18

6.1.	Généralités	18

6.2.	Sécurisation des données de santé à caractère personnel	19

7.	FONCTIONNEMENT	19

7.1.	Prescription	19

7.2.	Matières premières à usage pharmaceutique et articles de conditionnement	20

7.3.	Opérations de préparation	20

7.4.	Transport des préparations	20

7.5.	Fonctionnement en mode dégradé	21

8.	GESTION DE LA QUALITE	21

Annexe 1 : Pièces à joindre au dossier	22

Annexe 2 : Tableau de suivi des équipements	25

Annexe 3 : Tableau des contrôles microbiologiques de la ZAC (locaux)	27

Annexe 4 : Tableau des contrôles microbiologiques des postes de préparation	28

Ce dossier technique vient en complément du dossier administratif.

NB : Le dossier de demande d’autorisation d’activité doit permettre d’évaluer la conformité du projet à la réglementation pharmaceutique et d’apprécier l’adéquation entre la nature de l’activité et les moyens mis en œuvre pour l’exercer (locaux, moyens en personnel, moyens en équipements et système d’information).

## MOTIF DE LA DEMANDE

Mentionner un ou plusieurs motifs en cochant dans la liste suivante :

| - Création de PUI |  |
| --- | --- |
| - Transfert de la PUI |  |
| - Renouvellement de l’autorisation de(s) activité(s) de préparations |  |

| - Préparations de médicaments stériles |  |  |
| --- | --- | --- |
| - pour le compte de la PUI : |  |  |
| - pour le compte d’une autre PUI : |  |  |

| - Préparations de médicaments non stériles |  |  |
| --- | --- | --- |
| - pour le compte de la PUI : |  |  |
| - pour le compte d’une autre PUI : |  |  |

| - Modification substantielle des locaux de la PUI affectés à l’activité de préparation, y compris celle consécutive à la suppression de l’activité |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Médicaments stériles : |  |  |
| - Médicaments non stériles : |  |  |

## PERIMETRE DE L’ACTIVITE ENVISAGEE

### Catégories de produits concernés et volume d’activité

#### Préparations stériles

Concerné    Non concerné

Si concerné, la PUI réalise-t-elle des préparations à visée pédiatrique :     Oui     Non

- Si OUI, préciser :

      - Préparations stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement (risque chimique et/ou biologique) :

Concerné    Non concerné

|  | Type |  | Formes galéniques | Nombre de préparations / an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (solution injectables, collyre,…) | N - 1 | N - 2 |
| Médicaments anticancéreux y compris anticorps monoclonaux |  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  |  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  |  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux * |  |  |  |
| Préciser le % d’anticorps monoclonaux : |  |  |  |  |  |
| Autres médicaments CMR |  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  |  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  |  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux * |  |  |  |
| Préciser le nom des substances CMR manipulées : |  |  |  |  |  |
| Médicaments de thérapie innovante (MTI) |  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux * |  |  |  |
| Préciser le type de MTI : |  |  |  |  |  |
| Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement (MTI-PP) |  | Mise sous forme appropriée selon la notice ou le protocole de recherche |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux * |  |  |  |
| Préciser le type de MTI-PP : |  |  |  |  |  |

* Si oui, compléter également le dossier technique « Réalisation des préparations de médicaments expérimentaux et des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine »

      - Autres préparations stériles ne contenant pas de substance dangereuse pour le personnel et l’environnement :

Concerné    Non concerné

|  | Type |  | Formes galéniques | Nombre de préparations / an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (seringues, poches,…) | N - 1 | N - 2 |
| Mélanges nutritifs (nutrition parentérale) |  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  |  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux |  |  |  |
| Autres préparations |  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  |  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  |  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  |  | Médicaments expérimentaux |  |  |  |

#### Préparations non stériles

Concerné    Non concerné

Si concerné, la PUI réalise-t-elle des préparations à visée pédiatrique :    Oui     Non

- Si OUI, préciser :

      - Préparations non stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement :

Concerné    Non concerné

| Type |  | Formes galéniques | Nombre de préparations / an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (gélule, sirop, pommade,…) | N - 1 | N - 2 |
|  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  | Médicaments expérimentaux |  |  |  |
|  | Préciser le nom des substances CMR manipulées : |  |  |  |

      - Préparations non stériles ne contenant pas de substance dangereuse pour le personnel et l’environnement :

Concerné    Non concerné

| Type |  | Formes galéniques | Nombre de préparations / an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (gélule, sirop, pommade,…) | N - 1 | N - 2 |
|  | Spécialités reconstituées selon le RCP |  |  |  |
|  | Préparations magistrales |  |  |  |
|  | Préparations hospitalières |  |  |  |
|  | Médicaments expérimentaux |  |  |  |
|  | Préciser la nature des produits y compris leurs spécificités (microbiote fécal,…) : |  |  |  |

### Données administratives

- Jours et horaires d’ouverture de la (des) unité(s) de préparation :

|  | Unité 1 | Unité 2 | Unité 3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’activité réalisée (UPC, nutrition parentérale, MTI, préparations non stériles,…) |  |  |  |  |
| Jours et horaires d’ouverture |  |  |  |  |
| Existe-t-il une activité de garde pour les activités de pharmacotechnie ? | Oui Non | Oui Non | Oui Non |  |

- Pour les activités de garde, préciser les modalités par unité de préparation :

### Coopérations

#### Activité réalisée pour le compte d’une ou plusieurs PUI

Concerné    Non concerné

- Nombre de PUI donneurs d’ordre :

| - Dans le cas des préparations de médicaments anticancéreux stériles, indiquer si une étude d’analyse d’opportunité a été réalisée pour définir les partenaires du contrat (cf. outil ARS Ile-de-France) : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |

- Préciser de manière globale le type de préparations réalisées pour le compte d’autres PUI :

| - Stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Stériles ne contenant pas des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement : | Oui | Non |
| - Non stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement : | Oui | Non |
| - Non stériles ne contenant pas des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement : | Oui | Non |

#### Activité réalisée pour le compte de professionnels de santé

Concerné    Non concerné

Si concerné, remplir le tableau Excel « annexe du dossier administratif ».

#### Activité réalisée par un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments pour le compte de la PUI

Concerné    Non concerné

Si concerné, indiquer :

- le nom de l’établissement pharmaceutique :

- Indiquer le type de préparations sous-traitées :

| - Préparations hospitalières : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Préparations magistrales : | Oui | Non |
| - Préparations de médicaments radiopharmaceutiques : | Oui | Non |
| - Reconstitution de spécialités pharmaceutiques : | Oui | Non |

Si, OUI, préciser la nature et le volume des préparations sous-traitées :

#### Contrôles sous-traités à un laboratoire pour le compte de la PUI

Concerné    Non concerné

Si concerné, indiquer :

| - Le nom du laboratoire de contrôle prestataire : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ce laboratoire fait-il partie d’un établissement pharmaceutique de fabrication : | Oui | Non |

Préciser les contrôles sous-traités :

## PERSONNEL

### Pharmacien(s) en charge de(s) activité(s) de pharmacotechnie

|  | Unité 1 | Unité 2 | Unité 3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’activité réalisée (UPC, nutrition parentérale, MTI, préparations non stériles,…) |  |  |  | … |
| Le pharmacien gérant est en charge de l’activité | Oui Non | Oui Non | Oui Non | … |
| Si NON, indiquer : |  |  |  |  |
| - Nom et prénom : |  |  |  | … |
| - Téléphone : |  |  |  | … |
| - Adresse email : |  |  |  | … |

### Modalités de remplacement

- Décrire les modalités de remplacement du (des) pharmacien(s) en charge de l’activité :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## LOCAUX

### Calendrier de mise en œuvre en cas de nouvelle activité ou de modification des locaux

Concerné    Non concerné

- Si concerné, préciser le ou les unités concernées :

- Date prévisionnelle de démarrage de(s) activité(s) dans les nouveaux locaux :

- Décrire, s’il y a lieu, le calendrier de réalisation des travaux (le planning devra notamment comprendre les phases de qualification et de validation) ou joindre le planning :

### Locaux pour la réalisation des préparations stériles

Concerné    Non concerné

#### Locaux pour la réalisation des préparations stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement (risque chimique et/ou biologique)

Concerné    Non concerné

- Décrire l’emplacement du ou des unité(s) de pharmacotechnie, avec le cas échéant les différentes zones de préparations, par rapport au site d’implantation de la PUI ou de l’établissement (bâtiment, étage,…) :

- Décrire les modalités de signalisation et de sécurisation des locaux :

      - Superficie et description des locaux / Zone d’atmosphère contrôlée

NB :

- Remplir le tableau ci-dessous pour chaque unité de pharmacotechnie (unité médicaments anticancéreux stériles, unité MTI,…..) et ajouter des lignes le cas échéant.

- En cas de nouveaux locaux, préciser les valeurs cibles définies.

| Intitulé des pièces/zones | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellemeent horaire de l’air |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² |  | ∆P en Pascals* | TRH |
| Unité de pharmacotechnie 1 (nom à préciser) |  |  |  |  |
| Unité de pharmacotechnie 2 (nom à préciser) |  |  |  |  |

* : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré.

- Décrire les différentes pièces de l’unité de pharmacotechnie y compris sas, local de ménage et local de stockage en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires encastrés, fenêtres fixes,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins,

- emplacement des portes asservies,

- emplacement des guichets,

- dispositifs audio/visuels de communication.

- Décrire les flux matières premières, produits finis, déchets et personnel :

- Décrire et justifier la conception de la ZAC (cascade de pression, confinement des substances dangereuses, stérilité du produit fini, choix des équipements, etc.) permettant la maîtrise de la contamination liée aux flux de personnel, de matériel et de produits :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

 Si l’unité de pharmacotechnie est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 3

      - Centrale de traitement de l’air

- Y-a-t-il plusieurs centrales de traitement de l’air :                                               oui      Non

  - Si oui, combien :

NB : Ajouter des colonnes le cas échéant.

|  | Unité 1 (nom : ) | Unité 2 (nom : ) | … |
| --- | --- | --- | --- |
| La centrale de traitement d’air est-elle dédiée à l’unité de pharmacotechnie ? | Oui Non | Oui Non |  |
| Pourcentage d’air neuf |  |  |  |
| Existe-t-il un suivi et un enregistrement des pressions et températures ambiantes ? | Oui Non | Oui Non |  |
| Existe-t-il un système d’alarme permettant de détecter toute déficience du système de traitement d’air et des différentiels de pressions ? : | Oui Non | Oui Non |  |
| - Si OUI, avec report de l’alarme à un poste de surveillance ? | Oui Non | Oui Non |  |

- Décrire les dispositifs de mesure de la température, des différentiels de pression et de l’humidité et leur suivi (manomètre à colonne inclinée, électronique, etc.) :

- Décrire la conception du schéma aéraulique (positionnement de bouches de soufflage et de reprise, filtres, etc.) permettant d’évaluer sa conformité aux BPP :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

#### Locaux pour les préparations stériles ne contenant pas de substances dangereuses pour le personnel et l’environnement

Concerné    Non concerné

- Décrire l’emplacement du ou des unité(s) de pharmacotechnie, avec le cas échéant les différentes zones de préparations, par rapport au site d’implantation de la PUI ou de l’établissement (bâtiment, étage,…) :

- Décrire les modalités de signalisation et de sécurisation des locaux :

      - Superficie et description des locaux / Zone d’atmosphère contrôlée

Remplir le tableau ci-dessous pour chaque unité de pharmacotechnie (unité nutrition parentérale pédiatrique, unité de préparations hospitalières diverses, préparations contenant des agents biologiques classés dans le groupe 1,…) :

NB :

- En cas de nouveaux locaux, préciser les valeurs cibles définies.

- Ajouter des lignes le cas échéant.

| Intitulé des pièces/zones | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellement horaire de l’air |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² |  | ∆P en Pascals* | TRH |
| Unité de pharmacotechnie 1 (nom à préciser) |  |  |  |  |
| Unité de pharmacotechnie 2 (nom à préciser) |  |  |  |  |

* : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré.

- Décrire ou préciser les différentes pièces de l’unité de pharmacotechnie y compris sas, local de ménage et local de stockage en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires encastrés, fenêtres fixes,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins,

- emplacement des portes asservies,

- emplacement des guichets,

- dispositifs audio/visuels de communication.

- Décrire les flux matières premières, produits finis, déchets et personnel :

- Décrire et justifier la conception de la ZAC (cascade de pression, stérilité du produit fini, choix des équipements, etc.) permettant la maîtrise de la contamination liée aux flux de personnel, de matériel et de produits :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

 Si l’unité de pharmacotechnie est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 3

      - Centrale de traitement de l’air

- Y a-t-il plusieurs centrales de traitement de l’air :                                               oui      Non

  - Si OUI, combien :

NB : Ajouter des colonnes le cas échéant.

|  | Unité 1 (nom : ) | Unité 2 (nom : ) | … |
| --- | --- | --- | --- |
| La centrale de traitement d’air est-elle indépendante ? | Oui Non | Oui Non |  |
| Pourcentage d’air neuf |  |  |  |
| Existe-t-il un suivi et un enregistrement des pressions et températures ambiantes : | Oui Non | Oui Non |  |
| Existe-t-il un système d’alarme permettant de détecter toute déficience du système de traitement d’air et des différentiels de pressions : | Oui Non | Oui Non |  |
| - Si OUI, avec report de l’alarme à un poste de surveillance ? | Oui Non | Oui Non |  |

- Décrire les dispositifs de mesure de la température, des différentiels de pression et de l’humidité et leur suivi (manomètre à colonne inclinée, électronique, etc.) :

- Décrire la conception du schéma aéraulique (positionnement de bouches de soufflage et de reprise, filtres, etc.) permettant d’évaluer sa conformité aux BPP :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

### Locaux pour la réalisation des préparations non stériles

Concerné    Non concerné

#### Locaux pour la réalisation des préparations non stériles contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement (risque chimique et/ou biologique)

Concerné    Non concerné

Si concerné :

| - locaux dédiés ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - zones dédiées ? | Oui | Non |

      - Superficie et description des locaux / zones et ZAC

NB : Ajouter des lignes le cas échéant.

| Intitulé des pièces/zones* | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellement horaire de l’air |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (le cas échéant) | (le cas échéant) | (le cas échéant) |
|  | m2 |  | ∆P en Pascals** | (TRH) |
| … |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

* : Y compris local de nettoyage du matériel

** : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré.

- Décrire ou préciser les différentes pièces/zones de l’unité de pharmacotechnie en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires, fenêtres,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins,

- emplacement des portes asservies, le cas échéant,

- emplacement des guichets, le cas échéant,

- dispositifs audio/visuels de communication, le cas échéant.

- Décrire les modalités de signalisation et de sécurisation des locaux :

- Décrire le cas échéant, si certaines zones sont en ZAC, les caractéristiques de la centrale de traitement de l’air (nombre, alimentation en air recyclé/air neuf, report d’alarme en cas de dysfonctionnement, …) :

- Décrire en cas de zones dédiées les conditions garantissant un niveau de confinement adapté au risque d’exposition :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

#### Locaux pour la réalisation des préparations non stériles ne contenant pas de substances dangereuses pour le personnel et l’environnement

Concerné    Non concerné

Si concerné :

| - Les locaux sont-ils dédiés ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Les zones sont-elles dédiées ? | Oui | Non |

      - Superficie et description des locaux / zones

NB : Ajouter des lignes le cas échéant.

| Intitulé des pièces/zones* | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellement horaire de l’air |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (le cas échéant) | (le cas échéant) | (le cas échéant) |
|  | m2 |  | ∆P en Pascals** | (TRH) |
| … |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

* : Y compris local de nettoyage du matériel

** : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré.

- Décrire ou préciser les différentes pièces/zones de l’unité de pharmacotechnie en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires, fenêtres,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins,

- emplacement des portes asservies, le cas échéant,

- emplacement des guichets, le cas échéant,

- dispositifs audio/visuels de communication, le cas échéant.

- Décrire les modalités de signalisation et de sécurisation des locaux :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## EQUIPEMENTS

### Equipements pour la réalisation des préparations stériles

Concerné    Non concerné

- Indiquer le nombre de postes informatiques et leur emplacement au sein de chaque unité de pharmacotechnie :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

  Liste des équipements : compléter le tableau en annexe 2

 Si l’unité de pharmacotechnie est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 4

- Préciser le nombre de réfrigérateurs, congélateurs et s’ils sont équipés d’un enregistreur de température et d’un système d’alarme avec report sur site centralisé :

- L’acquisition ou le renouvellement d’équipements à court terme sont-ils prévus ?

Oui    non

Si OUI décrire :

### Equipements pour la réalisation des préparations non stériles

Concerné    Non concerné

- Indiquer le nombre de postes informatiques et leur emplacement au sein de chaque unité de pharmacotechnie :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

  Liste des équipements : compléter le tableau en annexe 2

- Préciser le nombre de réfrigérateurs, congélateurs et s’ils sont équipés d’un enregistreur de température et d’un système d’alarme avec report sur site centralisé :

- L’acquisition ou le renouvellement d’équipements à court terme sont-ils prévus ?

Oui    non

Si OUI décrire :

## SYSTEME D’INFORMATION

### Généralités

| Noms des logiciels utilisés | Catégorie de préparation | Fonction | Version | Validé | Interopérabilité avec d’autres logiciels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui / Non (date de validation) | Oui / Non (lesquels) |
|  | Stérile Non stérile |  |  |  |  |
|  | Stérile Non stérile |  |  |  |  |
|  | Stérile Non stérile |  |  |  |  |
|  | Stérile Non stérile |  |  |  |  |
|  | Stérile Non stérile |  |  |  |  |

- Décrire la sécurité des données (moyens des sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support) :

- Décrire la solution dégradée envisagée en cas de panne informatique :

### Sécurisation des données de santé à caractère personnel

- Décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les données de santé à caractère personnel, informatiques et papiers :

## FONCTIONNEMENT

### Prescription

NB : si nécessaire, ajouter des lignes

| Catégorie de préparation | Logiciels |  | Retranscription de la prescription par la PUI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prescription | Fabrication |  |
| Médicaments anticancéreux stériles | Oui Non | Oui Non | Oui Non |
| Médicaments anticancéreux formes orales | Oui Non | Oui Non | Oui Non |
| Mélanges nutritifs (nutrition parentérale) | Oui Non | Oui Non | Oui Non |
| Préparation magistrale non stérile | Oui Non | Oui Non | Oui Non |
| … | … | … | … |

### Matières premières à usage pharmaceutique et articles de conditionnement

- Décrire ou schématiser les modalités de réception et d’acceptation par le pharmacien des matières premières à usage pharmaceutique et articles de conditionnement (contrôles effectués, traçabilité des différentes opérations, etc.) :

Ex : registre des matières premières, bulletins d’analyse, …

### Opérations de préparation

NB : Décrire pour chaque type de préparations, en distinguant les formes stériles à risque/non à risque et les formes non stériles.

- Décrire ou schématiser les différents contrôles réalisés pendant et/ou après la fabrication des préparations :

Ex : double contrôle visuel, gravimétrie, uniformité de masse/teneur,

 Pièce à joindre au dossier : cf. annexe 5

- La libération par le pharmacien est-elle tracée ?  Oui     Non

Si OUI :

  - Indiquer le support de traçabilité utilisé :

  - Préciser les éléments pris en compte :

- Décrire les dispositions prises pour éliminer ou traiter les effluents en provenance des locaux de préparation :

### Transport des préparations

- Les conditions de transport des préparations en propre pour l’établissement et le cas échéant, dans le cadre de coopérations :

### Fonctionnement en mode dégradé

- Décrire l’organisation envisagée en cas de dysfonctionnement d’une unité de pharmacotechnie (problème sur la ZAC, sur un des équipements, etc.) :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## GESTION DE LA QUALITE

- Décrire le système de gestion de la qualité : gestion documentaire, gestion des risques a priori, actions correctives :

- Une analyse de risque a-t-elle été réalisée ? Oui     Non

Si, OUI, indiquer l’outil utilisé :

Exemple :

- pour les préparations de médicaments anticancéreux stériles : cf. outil ChimioPrep®

- pour les mélanges nutritifs : cf. outil ARS Ile-de-France

- Décrire ou schématiser les modalités de gestion des non-conformités  et des retours :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## ANNEXE 1

Notice explicative des pièces à joindre au dossier :

- Si l’unité de pharmacotechnie est en fonctionnement : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et 2

- Dans les autres cas : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et les engagements cités en 3

- Pour toute demande

| Personnel | - Organigramme faisant apparaître les liens hiérarchiques et fonctionnels (le cas échéant, pour chaque unité de pharmacotechnie) |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Planning type hebdomadaire des activités de préparations stériles et non stériles |  |
|  | - Plan de formation prévisionnel pour l’année N |  |
|  | - Pour l’activité de préparation des médicaments anticancéreux stériles, évaluation des effectifs en préparateurs et en pharmaciens selon l’outil de la société française de pharmacie oncologique |  |
| Locaux | - Plan de masse de la (des) unité(s) de pharmacotechnie par rapport à la PUI et à l’établissement |  |
|  | - Pour chaque unité de pharmacotechnie, plan coté et détaillé des locaux précisant la destination et la superficie de chaque pièce, l’emplacement des équipements à taille réelle ainsi que le cas échéant le périmètre de la ZAC, les classes d’air et différentiels de pression pour chaque pièce concernée – format A3 |  |
|  | - Pour chaque unité de pharmacotechnie, plan mentionnant les flux matières premières, produits finis, personnels et déchets privilégiant le respect de la marche en avant |  |
|  | - En cas de transfert ou modification, plans de situation avant - pendant - après travaux |  |
|  | - Le cas échéant, planning de réalisation des travaux comprenant les qualifications éventuelles |  |
| ZAC et CTA | - Schéma de principe de la CTA ou des CTA (schéma du système de traitement de l'air des locaux, l’emplacement et la nature des filtres, des bouches de soufflage et de reprise) |  |
|  | - Schéma aéraulique pour chaque pièce de la ZAC ou des ZAC |  |
| Sous-traitance | - En cas de coopération ou sous-traitance de la réalisation des préparations, convention (s) ou le projet de convention (s) |  |
|  | - En cas de sous-traitance des opérations de contrôle des préparations, contrat(s) ou projet de contrat(s) |  |

- Si le (les) unité(s) de pharmacotechnie est (sont) en fonctionnement, joindre également :

| Personnel | - Plan de formation réalisé pour l’année N-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Fiches de poste/fonction du personnel affecté à l’activité |  |
|  | - Attestation de formation du personnel pour chaque unité de pharmacotechnie |  |
| Equipements | - Plan de maintenance des équipements |  |
|  | - Conclusions des derniers rapports de qualification des équipements ou de l’étalonnage annuel par une société agréée |  |
|  | - Résultats des maintenances curatives et préventives de l’ensemble des équipements depuis un an |  |
|  | - Plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) – des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques des postes de préparation (air et surfaces) avec précision des points de prélèvement |  |
| ZAC et CTA | - Plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC ou des ZAC (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | - Conclusions du dernier rapport de qualification de la ZAC ou des ZAC (classe particulaire, différentiels de pression …) |  |
|  | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces) réalisés pour la ZAC ou les ZAC avec précision des points de prélèvement |  |
|  | - Plan de maintenance de la CTA ou des CTA (fréquence des maintenances, changement de filtres, etc.) |  |
| Qualité | - Liste des procédures et modes opératoires pour chaque activité de pharmacotechnie |  |
|  | - Liste des préparations hospitalières réalisées autorisées pour la PUI par l’ANSM |  |
|  | - Procédure de gestion d’élimination des déchets pour chaque filière |  |
|  | - Procédure de fonctionnement en mode dégradé ou en cas d’incident afin d’assurer la continuité de chaque activité de pharmacotechnie |  |
|  | - Procédure relative à la gestion des non-conformités et des réclamations pour chaque activité de pharmacotechnie |  |
|  | - Plan de gestion des risques incluant la cartographie des risques identifiés et le plan d’actions correctives pour chaque activité de pharmacotechnie |  |

- Engagements du représentant légal de l’établissement

| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification de la ZAC ou des ZAC (classe particulaire, différentiels de pression) |  |
| --- | --- |
| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification des équipements |  |
| - Elaborer le système documentaire adapté aux activités |  |
| - Rédiger les fiches de délégation, le cas échéant, de responsabilité pharmaceutique |  |
| - Rédiger les fiches de postes/fonction du personnel affecté à chaque activité de pharmacotechnie |  |
| - Elaborer un plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC ou des ZAC et des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
| - Elaborer le plan de maintenance de la CTA ou des CTA |  |
| - Elaborer le plan de maintenance pour l’ensemble des équipements |  |

Nom, prénom :

Date :

Signature

## ANNEXE 2

## TABLEAU DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

Unité de pharmacotechnie 1 (nom à indiquer :      )

NB : créer autant de tableaux que d’unités de pharmacotechnie concernées

* : remplir une ligne par équipement (hotte, isolateur, robot, appareils de contrôle « produits en cours de préparation/produits finis », balance, nombre de réfrigérateurs, congélateurs, bain marie etc.) et non par type d’équipement

** : date prévisionnelle en cas de nouvelle acquisition

| Nom de l’équipement* | Fonction | Type | Fabricant | Date de mise en service** | Dernière qualification | Nom de l’organisme ayant effectué la qualification | Date des maintenances depuis 1 an | Type de maintenance (préventive ou curative) | Plan d’action (oui / non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |

## ANNEXE 3

## TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DE LA ZAC (locaux)

Unité de pharmacotechnie 1 (nom à indiquer :      )

NB : créer autant de tableaux que d’unités de pharmacotechnie concernées

| Date du dernier contrôle | Pièce contrôlée | Zone contrôlée (paillasse, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ANNEXE 4

## TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DES POSTES DE PREPARATION

Unité de pharmacotechnie 1 (nom à indiquer :      )

NB : créer autant de tableaux que d’unités de pharmacotechnie concernées

| Date du dernier contrôle | Poste de préparation contrôlé | Lieu de prélèvement (plan de travail, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ANNEXE 5

Liste des préparations et leurs contrôles associés

NB : établir un tableau pour les préparations stériles et un tableau pour les préparations non stériles

| Dénomination de la préparation (principe(s) actif(s) / dosage) | Forme galénique | CMR* | Type de préparation (magistrale / hospitalière / reconstitution) | Contrôle(s) réalisé(s) pendant la fabrication | Contrôle(s) réalisé(s) sur le produit fini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*CMR : si concerné, cocher la case

Préparations magistrales et hospitalières, hors préparations de médicaments radiopharmaceutiques

Articles R. 5126-9 I 2°, 3°, 4°, 5°, 7° du code de la santé publique

Médicaments de de "thérapie génique" /  médicaments de "thérapie cellulaire somatique" / médicaments "issus de l’ingénierie cellulaire ou tissulaire" / médicaments "combinés de thérapie innovante"

Concerne les professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionnés au 3ème alinéa de l’article L. 6321-1 du CSP (3° de l’article L. 5126-6 du CSP).

Dans ce cas, l’activité de sous-traitance est autorisée par l’ANSM (cf. article R. 5126-21 du CSP).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530508&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501